## SELP
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 30 |  | Feeder: | (3) #10 + (1) #10G in 3/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SELP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
LTG. - BASEMENT | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.6 |  |  | 20 | 1 | LTG. - STAIRWELL 1
LTG. - GROUND |  | 0.4 |  | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 0.6 |  | 20 | 1 | LTG. - STAIRWELL 2
LTG. - 2ND FLOOR |  |  | 0.5 | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  | 2 | 20 | 3 | XFMR 'ST - E'
LTG. - 3ND FLOOR | 1.3 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 |  |  |  | - | - | -
LTG. - 4TH FLOOR |  | 1.2 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  |  |  | - | - | -
LTG. - 5TH FLOOR |  |  | 1.2 | 20 | 1 | 11 | 12 |  |  | 0.1 | 20 | 1 | LTG. - LOBBY
LTG. - 6TH FLOOR | 0.9 |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 | 0.2 |  |  | 20 | 1 | LTG. - EXT. STAIR | Voltage (L-N): | 277
LTG. - 7TH FLOOR |  | 0.9 |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  | 0.5 |  | 20 | 1 | LTG. DISHARGE | Demand Factors:
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Ltg: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recept(<10kVA): | 1
SPACE |  |  |  | - | - | 21 | 22 |  |  |  | - | - | SPACE | Recept(>10kVA): | 0.5
[6 empty] | 23 | 24 | [6 empty] | Motor: | 1
| 2.6 | 2.5 | 1.7 |  |  |  |  | 0.8 | 1.1 | 2.1 |  |  |  | Lg Motor: | 1.25
[14 empty] | Equip: | 1
| Total Load on Phase A: | 3.4 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 3.6 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 13 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 3.8 |  | KVA |  |  |  |  | 15.6438 |  | A

## SERP
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 40 |  | Feeder: | (3) #8 + (1) #8G in 3/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SERP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
SECURITY PANEL | 1 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20 | 1 | SECURITY PANEL
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Voltage (L-N): | 120
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Demand Factors:
SPACE |  |  |  | - | - | 9 | 10 |  |  |  | - | - | SPACE | Ltg: | 1.25
[6 empty] | 11 | 12 | [6 empty] | Recept(<10kVA): | 1
[6 empty] | 13 | 14 | [6 empty] | Recept(>10kVA): | 0.5
[6 empty] | 15 | 16 | [6 empty] | Motor: | 1
[6 empty] | 17 | 18 | [6 empty] | Lg Motor: | 1.25
[6 empty] | 19 | 20 | [6 empty] | Equip: | 1
[6 empty] | 21 | 22
[6 empty] | 23 | 24
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Total Load on Phase A: | 2 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 0 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 2 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 0 |  | KVA |  |  |  |  | 5.5556 |  | A

## SLP2
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 150 |  | Feeder: | (3) #2 + (1) #2 in 1 1/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SLP2 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
XFMR 'ST - 2' | 25.2 |  |  | 110 | 3 | 1 | 2 | 1.1 |  |  | 20 | 1 | LTG. - BASMENT
- |  | 20.5 |  | - | - | 3 | 4 |  | 1.4 |  | 20 | 1 | LTG. - GROUND
- |  |  | 26.3 | - | - | 5 | 6 |  |  | 1.1 | 20 | 1 | LTG. - 2ND FLOOR | Voltage (L-N): | 277
DHWH - 1 | 4 |  |  | 20 | 3 | 7 | 8 | 0.5 |  |  | 20 | 1 | LTG. - APARTMENT | Demand Factors:
- |  | 4 |  | - | - | 9 | 10 |  | 2.8 |  | 20 | 1 | LTG. - OFFICE | Ltg: | 1.25
- |  |  | 4 | - | - | 11 | 12 |  |  | 3.3 | 20 | 3 | CH - 5K | Recept(<10kVA): | 1
LTG. - BLDG. PERIMETER | 1.5 |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 | 3.3 |  |  | - | - | - | Recept(>10kVA): | 0.5
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  | 3.3 |  | - | - | - | Motor: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Lg Motor: | 1.25
SPACE |  |  |  | - | - | 19 | 20 |  |  |  | - | - | SPACE | Equip: | 1
[6 empty] | 21 | 22
[6 empty] | 23 | 24
| 30.7 | 24.5 | 30.3 |  |  |  |  | 4.9 | 7.5 | 4.4
| Total Load on Phase A: | 35.6 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 32 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 107.4 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 34.7 |  | KVA |  |  |  |  | 129.2419 |  | A

## SRP2
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 225 |  | Feeder: | (3) #4/0 + (1) #4/0G in 2 1/2" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SRP2 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
WH - 2K | 1 |  |  | 20 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |  |  | 20 | 2 | WH - 3K
- |  | 1 |  | - | - | 3 | 4 |  | 1.5 |  | - | - | -
RECEPT. - BSMT. |  |  | 0.6 | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  | 1.8 | 20 | 1 | AC - B | Voltage (L-N): | 120
RECEPT. - OFFICE | 1.2 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.3 |  |  | 20 | 1 | LTG. BATHROOMS | Demand Factors:
AC - G |  | 1.8 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  | 0.6 |  | 20 | 1 | RECEPT. - GROUND | Ltg: | 1.25
WH - 3K |  |  | 1.5 | 20 | 2 | 11 | 12 |  |  | 1.5 | 20 | 2 | WH - 3K | Recept(<10kVA): | 1
- | 1.5 |  |  | - | - | 13 | 14 | 1.5 |  |  | - | - | - | Recept(>10kVA): | 0.5
ELEV - 1 PIT |  | 0.2 |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  | 0.8 |  | 20 | 1 | RECEPT. - OFFICE | Motor: | 1
AUTOMATIC DOOR |  |  | 1.2 | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  | 1 | 20 | 2 | WH - 2K | Lg Motor: | 1.25
WH - 3K | 1.5 |  |  | 20 | 2 | 19 | 20 | 1 |  |  | - | - | - | Equip: | 1
- |  | 1.5 |  | - | - | 21 | 22 |  | 0.6 |  | 20 | 1 | RECEPT. - 2ND FLOOR
AC - 2 |  |  | 1.8 | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  | 0.4 | 20 | 1 | RECEPT. - BREAK ROOM
LTG. TOILET ROOMS | 0.2 |  |  | 20 | 1 | 25 | 26 | 0.4 |  |  | 20 | 1 | RECEPT. - TOILET ROOMS |  | Recepticle | demand
ELEV - 1 CAB POWER |  | 1 |  | 20 | 1 | 27 | 28 |  | 0.8 |  | 20 | 1 | RECEPT. - APT. |  | 14.4 | 12.2
RECEPT. - OFFICE |  |  | 1 | 20 | 1 | 29 | 30 |  |  | 0.8 | 20 | 1 | RECEPT. - APT.
RECEPT. - APARTMENT | 0.8 |  |  | 20 | 1 | 31 | 32 | 0.6 |  |  | 20 | 1 | RECEPT. - APT.
RECEPT. - APARTMENT |  | 0.2 |  | 20 | 1 | 33 | 34 |  | 0.2 |  | 20 | 1 | RECEPT. - APT.
WASHER |  |  | 1.2 | 20 | 1 | 35 | 36 |  |  | 3.1 | 40 | 2 | DRYER
RANGE | 4 |  |  | 50 | 2 | 37 | 38 | 3.1 |  |  | - | - | -
- |  | 4 |  | - | - | 39 | 40 |  | 0.6 |  | 20 | 1 | REFIGERATOR
MICROWAVE |  |  | 1 | 20 | 1 | 41 | 42 |  |  | 1.2 | 20 | 1 | DISHWASHER
GARBAGE DISPOSAL | 0.9 |  |  | 20 | 1 | 43 | 44 | 0.8 |  |  | 20 | 1 | APPLIANCE RECEPT.
APPLIANCE RECEPT. |  | 0.8 |  | 20 | 1 | 45 | 46 |  | 0.6 |  | 20 | 1 | SWITCHED RECEPT.
RECEPT. - SYS. FURNITURE |  |  | 0.8 | 20 | 1 | 47 | 48 |  |  | 1.8 | 20 | 1 | AC - OFF
RECEPT. - SYS. FURNITURE | 0.8 |  |  | 20 | 1 | 49 | 50 | 1 |  |  | 20 | 2 | WH - 2K
RECEPT. - SYS. FURNITURE |  | 0.8 |  | 20 | 1 | 51 | 52 |  | 1 |  | - | - | -
EXHAUST FAN |  |  | 1.2 | 15 | 1 | 53 | 54 |  |  | 1.2 | 20 | 1 | AUTOMATIC DOOR
AC - APT. | 0.9 |  |  | 15 | 1 | 55 | 56 | 0.6 |  |  | 20 | 1 | RECEPT. - OFFICE
LTG. - EXT. SIGNAGE |  | 0.8 |  | 20 | 1 | 57 | 58 |  | 0.4 |  | 20 | 1 | LTG. - OFFICE TRACK
LTG. - EXT. SIGNAGE |  |  | 0.8 | 20 | 1 | 59 | 60 |  |  | 0.8 | 20 | 1 | LTG. - EXT. SIGNAGE
LTG. - EXT. SIGNAGE | 0.8 |  |  | 20 | 1 | 61 | 62 | 0.8 |  |  | 20 | 1 | LTG. - EXT. SIGNAGE
LTG. - EXT. SIGNAGE |  | 0.8 |  | 20 | 1 | 63 | 64 |  | 0.8 |  | 20 | 1 | LTG. - EXT. SIGNAGE
RECEPT. - EXT. |  |  | 0.8 | 20 | 1 | 65 | 66 |  |  | 0.8 | 20 | 1 | LTG. - EXT. SIGNAGE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 67 | 68 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 69 | 70 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 71 | 72 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 73 | 74 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 75 | 76 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 77 | 78 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 79 | 80 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 81 | 82 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPACE |  |  |  | - | - | 83 | 84 |  |  |  | - | - | SPACE
| 13.6 | 12.9 | 11.9 |  |  |  |  | 11.6 | 7.9 | 14.4
| Total Load on Phase A: | 25.2 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 20.8 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 72.075 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 26.3 |  | KVA |  |  |  |  | 200.2083 |  | A

## SLP3
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 350 |  | Feeder: | (3) #500KCMIL + (1) #5000 KCMILG in 3" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SLP3 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
PANEL ' SLP2' | 35.6 |  |  | 150 | 3 | 1 | 2 | 3.1 |  |  | 20 | 1 | LTG. - 3RD FLOOR
- |  | 32.3 |  | - | - | 3 | 4 |  | 3.2 |  | 20 | 1 | LTG. - 4TH FLOOR
- |  |  | 34.7 | - | - | 5 | 6 |  |  | 3.5 | 20 | 1 | LTG. - 5TH FLOOR | Voltage (L-N): | 277
XFMR 'ST - 3' | 5.3 |  |  | 25 | 3 | 7 | 8 | 2.2 |  |  | 20 | 1 | LTG. - 6TH FLOOR | Demand Factors:
- |  | 7 |  | - | - | 9 | 10 |  | 2.2 |  | 20 | 1 | LTG. - 7TH FLOOR | Ltg: | 1.25
- |  |  | 6.8 | - | - | 11 | 12 |  |  | 36.5 | 175 | 3 | PANEL 'SLP5' | Recept(<10kVA): | 1
XFMR 'ST - 6' | 6.9 |  |  | 50 | 3 | 13 | 14 | 37.6 |  |  | - | - | - | Recept(>10kVA): | 0.5
- |  | 3 |  | - | - | 15 | 16 |  | 35.9 |  | - | - | - | Motor: | 1
- |  |  | 4.5 | - | - | 17 | 18 |  |  | 0.5 | 100 | 3 | LTG. - LOBBY 1 | Lg Motor: | 1.25
ELEV - 1 | 21.3 |  |  | 150 | 3 | 19 | 20 |  |  |  | - | - | - | Equip: | 1
- |  | 21.3 |  | - | - | 21 | 22 |  |  |  | - | - | -
- |  |  | 21.3 | - | - | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 25 | 26 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPACE |  |  |  | - | - | 27 | 28 |  |  |  | - | - | SPACE
[6 empty] | 29 | 30
| 69.1 | 63.6 | 67.3 |  |  |  |  | 42.9 | 41.3 | 40.5
| Total Load on Phase A: | 112 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 104.9 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 328.375 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 107.8 |  | KVA |  |  |  |  | 395.1564 |  | A

## SRP3
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 50 |  | Feeder: | (3) #8 + (1) #8G in 3/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SRP3 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
RECEPT. - 3RD FLOOR | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20 | 2 | WH - 2K
AC - 3E |  | 1.8 |  | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 1 |  | - | - | -
AC - 4E |  |  | 1.8 | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  | 1 | 20 | 2 | WH - 2K | Voltage (L-N): | 120
RECEPT. - 4TH FLOOR | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 1 |  |  | - | - | - | Demand Factors:
RECEPT. - ELEC. CLOSET |  | 0.2 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  | 1.5 |  | 20 | 2 | WH - 3K | Ltg: | 1.25
AC - LOB |  |  | 0.9 | 20 | 1 | 11 | 12 |  |  | 1.5 | - | - | - | Recept(<10kVA): | 1
CU - LOB | 0.6 |  |  | 20 | 2 | 13 | 14 | 0.4 |  |  | 20 | 1 | RECEPT. - LOBBY 1 | Recept(>10kVA): | 0.5
- |  | 0.6 |  | - | - | 15 | 16 |  | 0.4 |  | 20 | 1 | HOLD OPEN BOOSTER | Motor: | 1
AUTOMATIC DOOR |  |  | 1.2 | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  | 0.4 | 20 | 1 | HOLD OPEN BOOSTER | Lg Motor: | 1.25
WH - 3K | 1.5 |  |  | 20 | 2 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Equip: | 1
- |  | 1.5 |  | - | - | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recepticle | demand
| 2.9 | 4.1 | 3.9 |  |  |  |  | 2.4 | 2.9 | 2.9 |  |  |  | 1.4 | 1.4
| Total Load on Phase A: | 5.3 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 7 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 19.85 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 6.8 |  | KVA |  |  |  |  | 55.1389 |  | A

## SLP5
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 175 |  | Feeder: | (3) #2/0 in 2" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SLP5 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
XFMR 'ST - 5' | 7.7 |  |  | 50 | 3 | 1 | 2 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | CU - 4E
- |  | 8.8 |  | - | - | 3 | 4 |  | 2.4 |  | - | - | -
- |  |  | 7.1 | - | - | 5 | 6 |  |  | 2.4 | - | - | - | Voltage (L-N): | 277
CU - B | 2.4 |  |  | 20 | 3 | 7 | 8 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | CU - 5W | Demand Factors:
- |  | 2.4 |  | - | - | 9 | 10 |  | 2.4 |  | - | - | - | Ltg: | 1.25
- |  |  | 2.4 | - | - | 11 | 12 |  |  | 2.4 | - | - | - | Recept(<10kVA): | 1
CU - G | 2.4 |  |  | 20 | 3 | 13 | 14 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | CU - 5E | Recept(>10kVA): | 0.5
- |  | 2.4 |  | - | - | 15 | 16 |  | 2.4 |  | - | - | - | Motor: | 1
- |  |  | 2.4 | - | - | 17 | 18 |  |  | 2.4 | - | - | - | Lg Motor: | 1.25
CU - 2 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | 19 | 20 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | CU - 6 | Equip: | 1
- |  | 2.4 |  | - | - | 21 | 22 |  | 2.4 |  | - | - | -
- |  |  | 2.4 | - | - | 23 | 24 |  |  | 2.4 | - | - | -
CU - 3W | 2.4 |  |  | 20 | 3 | 25 | 26 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | CU - 7
- |  | 2.4 |  | - | - | 27 | 28 |  | 2.4 |  | - | - | -
- |  |  | 2.4 | - | - | 29 | 30 |  |  | 2.4 | - | - | -
CU - 3E | 2.4 |  |  | 20 | 3 | 31 | 32 | 2.4 |  |  | 20 | 3 | CU - APT
- |  | 2.4 |  | - | - | 33 | 34 |  | 2.4 |  | - | - | -
- |  |  | 2.4 | - | - | 35 | 36 |  |  | 2.4 | - | - | -
CU - 4W | 2.4 |  |  | 20 | 3 | 37 | 38 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
- |  | 2.4 |  | - | - | 39 | 40 |  |  |  | - | - | -
- |  |  | 2.4 | - | - | 41 | 42 |  |  |  | - | - | -
| 22.1 | 23.2 | 19.1 |  |  |  |  | 14.4 | 14.4 | 14.4
| Total Load on Phase A: | 36.5 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 37.6 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 111.8 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 33.5 |  | KVA |  |  |  |  | 134.5367 |  | A

## SRP5
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 100 |  | Feeder: | (3) #3 + (1) #3G in 1 1/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SRP5 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
RECEPT. - 3RD FLOOR | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 20 | 2 | WH - 2K
AC - 3W |  | 1.8 |  | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 1 |  | - | - | -
WH - 2K |  |  | 1 | 20 | 2 | 5 | 6 |  |  | 1.5 | 20 | 2 | WH - 3K | Voltage (L-N): | 120
- | 1 |  |  | - | - | 7 | 8 | 1.5 |  |  | - | - | - | Demand Factors:
AC - 4W |  | 1.8 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  | 1 |  | 20 | 2 | WH - 2K | Ltg: | 1.25
RECEPT. - 4TH FLOOR |  |  | 0.4 | 20 | 1 | 11 | 12 |  |  | 1 | - | - | - | Recept(<10kVA): | 1
RECEPT. - 5TH FLOOR | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 | 1.5 |  |  | 20 | 2 | WH - 3K | Recept(>10kVA): | 0.5
CU - OFF |  | 1.7 |  | 30 | 2 | 15 | 16 |  | 1.5 |  | - | - | - | Motor: | 1
- |  |  | 1.7 | - | - | 17 | 18 |  |  | 1.5 | 20 | 2 | WH - 3K | Lg Motor: | 1.25
RECEPT. - ROOF | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 | 1.5 |  |  | - | - | - | Equip: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 25 | 26 |  |  |  | - | - | SPACE
SPACE |  |  |  | - | - | 27 | 28 | [6 empty] | Recepticle | demand
[6 empty] | 29 | 30 | [6 empty] | 1.6 | 1.6
| 2.2 | 5.3 | 3.1 |  |  |  |  | 5.5 | 3.5 | 4
| Total Load on Phase A: | 7.7 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 8.8 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 24.45 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 7.1 |  | KVA |  |  |  |  | 67.9167 |  | A

## SRP6
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 100 |  | Feeder: | (3) #2 + (1) #2G in 1 1/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | SRP6 |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
WH - 2K | 1 |  |  | 20 | 2 | 1 | 2 | 0.6 |  |  | 20 | 1 | RECEPT. - 7TH FLOOR
- |  | 1 |  | - | - | 3 | 4 |  | 0.4 |  | 20 | 1 | RECEPT. - 5TH FLOOR
RECEPT. ELEV. MACH. RM. |  |  | 0.2 | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  | 1.8 | 20 | 1 | AC - 7 | Voltage (L-N): | 120
AC - 6 | 1.8 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 1 |  |  | 20 | 2 | WH - 2K | Demand Factors:
RECEPT. - 6 TH FLOOR |  | 0.6 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  | 1 |  | - | - | - | Ltg: | 1.25
WH - 3K |  |  | 1.5 | 20 | 2 | 11 | 12 |  |  | 1 | 20 | 2 | WH - 2K | Recept(<10kVA): | 1
- | 1.5 |  |  | - | - | 13 | 14 | 1 |  |  | - | - | - | Recept(>10kVA): | 0.5
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Motor: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Lg Motor: | 1.25
SPACE |  |  |  | - | - | 19 | 20 |  |  |  | - | - | SPACE | Equip: | 1
[6 empty] | 21 | 22
[6 empty] | 23 | 24
| 4.3 | 1.6 | 1.7 |  |  |  |  | 2.6 | 1.4 | 2.8
| Total Load on Phase A: | 6.9 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 3 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 15.15 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 4.5 |  | KVA |  |  |  |  | 42.0833 |  | A

## HLP
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 300 |  | Feeder: | (4) #1/0 + (1) #6G in 2"C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | HLP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
UH - 1 | 2.5 |  |  | 20 | 3 | 1 | 2 | 2.5 |  |  | 20 | 3 | UH - 1
- |  | 2.5 |  | - | - | 3 | 4 |  | 2.5 |  | - | - | -
- |  |  | 2.5 | - | - | 5 | 6 |  |  | 2.5 | - | - | - | Voltage (L-N): | 120
UH - 1 | 2.5 |  |  | 20 | 3 | 7 | 8 | 2.5 |  |  | 20 | 3 | UH - 1 | Demand Factors:
- |  | 2.5 |  | - | - | 9 | 10 |  | 2.5 |  | - | - | - | Ltg: | 1.25
- |  |  | 2.5 | - | - | 11 | 12 |  |  | 2.5 | - | - | - | Recept(<10kVA): | 1
UH - 1 | 2.5 |  |  | 20 | 3 | 13 | 14 | 3.3 |  |  | 20 | 3 | CUH - 1 | Recept(>10kVA): | 0.5
- |  | 2.5 |  | - | - | 15 | 16 |  | 3.3 |  | - | - | - | Motor: | 1
- |  |  | 2.5 | - | - | 17 | 18 |  |  | 3.3 | - | - | - | Lg Motor: | 1.25
CUH - 2 | 3.3 |  |  | 20 | 3 | 19 | 20 | 2.3 |  |  | 20 | 1 | LTG. - EXTERIOR | Equip: | 1
- |  | 3.3 |  | - | - | 21 | 22 |  | 3.3 |  | 20 | 3 | CUH - 1
- |  |  | 3.3 | - | - | 23 | 24 |  |  | 3.3 | - | - | -
CUH - 3 | 4.7 |  |  | 30 | 3 | 25 | 26 | 3.3 |  |  | - | - | -
- |  | 4.7 |  | - | - | 27 | 28 |  | 4.7 |  | 30 | 3 | CUH - 3
- |  |  | 4.7 | - | - | 29 | 30 |  |  | 4.7 | - | - | -
EDH - 1 | 7.3 |  |  | 40 | 3 | 31 | 32 | 4.7 |  |  | - | - | -
- |  | 7.3 |  | - | - | 33 | 34 |  | 2.5 |  | 20 | 3 | UH - 1 ELEC. ROOM
- |  |  | 7.3 | - | - | 35 | 36 |  |  | 2.5 | - | - | -
UH - 1 | 2.5 |  |  | 20 | 3 | 37 | 38 | 2.5 |  |  | - | - | -
- |  | 2.5 |  | - | - | 39 | 40 |  | 2.5 |  | 20 | 3 | UH - 1
- |  |  | 2.5 | - | - | 41 | 42 |  |  | 2.5 | - | - | -
EDH - 2 | 7 |  |  | 40 | 3 | 43 | 44 | 2.5 |  |  | - | - | -
- |  | 7 |  | - | - | 45 | 46 |  | 4.7 |  | 30 | 3 | EDH - 3
- |  |  | 7 | - | - | 47 | 48 |  |  | 4.7 | - | - | -
EF - 1 | 0.6 |  |  | 15 | 3 | 49 | 50 | 4.7 |  |  | - | - | -
- |  | 0.6 |  | - | - | 51 | 52 |  | 2.8 |  | 20 | 3 | CU - 1
- |  |  | 0.6 | - | - | 53 | 54 |  |  | 2.8 | - | - | -
CU - 2 | 2.8 |  |  | 20 | 3 | 55 | 56 | 2.8 |  |  | - | - | -
- |  | 2.8 |  | - | - | 57 | 58 |  | 3.3 |  | 20 | 3 | CUH - 2
- |  |  | 2.8 | - | - | 59 | 60 |  |  | 3.3 | - | - | -
LTG. - 2ND FLOOR | 2.4 |  |  | 20 | 1 | 61 | 62 | 3.3 |  |  | - | - | -
LTG. - 1ST FLOOR |  | 1.6 |  | 20 | 1 | 63 | 64 |  | 11.6 |  | 50 | 3 | DOMESTIC WATER
DHWH - 1 |  |  | 3 | 20 | 3 | 65 | 66 |  |  | 11.6 | - | - | -
- | 3 |  |  | - | - | 67 | 68 | 11.6 |  |  | - | - | -
- |  | 3 |  | - | - | 69 | 70 |  | 1.1 |  | 20 | 1 | LTG. - BASEMENT
DHWH - 2 |  |  | 4 | 20 | 3 | 71 | 72 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
- | 4 |  |  | - | - | 73 | 74 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
- |  | 4 |  | - | - | 75 | 76 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 77 | 78 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 79 | 80 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 81 | 82 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 83 | 84 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 45.1 | 44.3 | 42.7 |  |  |  |  | 46 | 44.8 | 43.7
| Total Load on Phase A: | 91.1 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 89.1 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 277.15 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 86.4 |  | KVA |  |  |  |  | 769.8611 |  | A

## HRP
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 100 |  | Feeder: | (4) #4/0 + (1) #4G in 2 1/2"C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | HRP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
RECEPT. - LOBBY 1S5 | 1 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.4 |  |  | 20 | 1 | RECEPT. - LOBBY 2ND | Voltage (L-N): | 120
RECEPT. - JC. FA |  | 0.4 |  | 20 | 1 | 3 | 4 |  | 0.6 |  | 20 | 1 | RECEPT. - LOBBY 2ND | Demand Factors:
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Ltg: | 1.25
RECEPT. - MECH ROOM | 0.6 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.3 |  |  | 20 | 1 | ELEV. PIT | Recept(<10kVA): | 1
RECEPT. - MAIN ELEC. RM. |  | 0.4 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  | 1.2 |  | 20 | 1 | RECEPT. - MECH RM. | Recept(>10kVA): | 0.5
ACU - 1 |  |  | 0.7 | 20 | 3 | 11 | 12 |  |  | 0.4 | 20 | 1 | RECEPT. - LOCKER | Motor: | 1
- | 0.7 |  |  | - | - | 13 | 14 | 2.3 |  |  | 20 | 2 | CU - 3 | Lg Motor: | 1.25
- |  | 0.7 |  | - | - | 15 | 16 |  | 2.3 |  | - | - | - | Equip: | 1
ACU - 1 |  |  | 0.7 | 20 | 3 | 17 | 18 |  |  | 0.4 | 20 | 3 | ACU - 3
- | 0.7 |  |  | - | - | 19 | 20 | 0.4 |  |  | - | - | -
- |  | 0.7 |  | - | - | 21 | 22 |  | 0.4 |  | - | - | - | Recept. | demand
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | 5 | 5
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 25 | 26 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 27 | 28 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 29 | 30 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 3 | 2.2 | 1.4 |  |  |  |  | 3.4 | 4.5 | 0.8
| Total Load on Phase A: | 6.4 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 6.7 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 16.45 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 2.2 |  | KVA |  |  |  |  | 45.6944 |  | A

## HDP
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 1200 |  | Feeder: | (4) #500KCMIL + (1) #3G in 3"C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | HDP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
ATS | 31.7 |  |  | 150 | 3 | 1 | 2 | 91.1 |  |  | 300 | 3 | PANEL "HLP" | Voltage (L-N): | 277
|  | 29.6 |  |  |  | 3 | 4 |  | 89.1 |  |  |  |  | Demand Factors:
|  |  | 27.2 |  |  | 5 | 6 |  |  | 86.4 |  |  |  | Ltg: | 1.25
30 KVA XFMR | 6.4 |  |  | 50 | 3 | 7 | 8 | 4.5 |  |  | 50 | 3 | PANEL "RLP" | Recept(<10kVA): | 1
|  | 6.7 |  |  |  | 9 | 10 |  | 3.8 |  |  |  |  | Recept(>10kVA): | 0.5
|  |  | 2.2 |  |  | 11 | 12 |  |  | 3.3 |  |  |  | Motor: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Lg Motor: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Equip: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 38.1 | 36.3 | 29.4 |  |  |  |  | 95.6 | 92.9 | 89.7
| Total Load on Phase A: | 133.7 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 129.2 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 382 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 119.1 |  | KVA |  |  |  |  | 459.6871 |  | A

## ELP
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 150 |  | Feeder: | (4) #4/0 + (1) #4G in 2 1/2" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | ELP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
15 KVA XFMR | 5 |  |  | 25 | 3 | 1 | 2 | 1.3 |  |  | 20 | 1 | LTG. - STAIRWELL | Voltage (L-N): | 277
- |  | 4 |  | - | - | 3 | 4 |  | 1.2 |  | 20 | 1 | LTG. - STAIRWELL | Demand Factors:
- |  |  | 3 | - | - | 5 | 6 |  |  | 9.4 | 80 | 3 | ELEV - 3 | Ltg: | 1.25
LTG. - EXTERIOR | 1.1 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 9.4 |  |  | - | - | - | Recept(<10kVA): | 1
LTG. - 2ND FLOOR |  | 0.6 |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  | 9.4 |  | - | - | - | Recept(>10kVA): | 0.5
FIRE PUMP |  |  | 14.4 | 300 | 3 | 11 | 12 |  |  | 0.4 | 20 | 1 | LTG. - 1ST FLOOR | Motor: | 1
- | 14.4 |  |  | - | - | 13 | 14 | 0.5 |  |  | 20 | 1 | LTG. - BASEMENT | Lg Motor: | 1.25
- |  | 14.4 |  | - | - | 15 | 16 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Equip: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 25 | 26 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 27 | 28 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 29 | 30 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 20.5 | 19 | 17.4 |  |  |  |  | 11.2 | 10.6 | 9.8
| Total Load on Phase A: | 31.7 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 29.6 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 100.575 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 27.2 |  | KVA |  |  |  |  | 121.0289 |  | A

## ERP
Voltage: | 280Y / 120V |  |  |  |  | 50 |  | Feeder: | (4) #8 + (1) #10G in 3/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | ERP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
FACP | 1 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 2.3 |  |  | 20 | 2 | CU - 4 | Voltage (L-N): | 120
ACU - 4 |  | 1.7 |  | 15 | 2 | 3 | 4 |  | 2.3 |  | - | - | - | Demand Factors:
- |  |  | 1.7 | - | - | 5 | 6 |  |  | 1.3 | 20 | 2 | GEN. BLOCK WARMER | Ltg: | 1.25
GEN. BATT. CHARGER | 0.4 |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 1.3 |  |  | - | - | - | Recept(<10kVA): | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recept(>10kVA): | 0.5
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 11 | 12 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Motor: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Lg Motor: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Equip: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 1.4 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | 3.6 | 2.3 | 1.3
| Total Load on Phase A: | 5 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 4 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 13.15 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 3 |  | KVA |  |  |  |  | 36.5278 |  | A

## RRP
Voltage: | 208Y / 120V |  |  |  |  | 50 |  | Feeder: | (4) #8 + (1) #10G in 3/4" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | RRP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
RECEPT. - ELEV. MACHINE | 0.2 |  |  | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.9 |  |  | 20 | 1 | EF - 2 | Voltage (L-N): | 120
EF - 3 |  | 0.5 |  | 20 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Demand Factors:
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 5 | 6 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Ltg: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recept(<10kVA): | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recept(>10kVA): | 0.5
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 11 | 12 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Motor: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Lg Motor: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Equip: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 0.2 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| Total Load on Phase A: | 1.1 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 0.5 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 1.6 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 0 |  | KVA |  |  |  |  | 4.4444 |  | A

## RLP
Voltage: | 480Y / 277V |  |  |  |  | 150 |  | Feeder: | (4) # 1/0 + (1) #6G in 2" C
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | RLP |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
15 KVA XFRM | 1.1 |  |  | 25 | 3 | 1 | 2 | 0.1 |  |  | 20 | 1 | LTG. - ELEV. MACH.
- |  | 0.5 |  | - | - | 3 | 4 |  | 3.3 |  | 20 | 3 | CUH - 1 | Voltage (L-N): | 120
- |  |  | 0 | - | - | 5 | 6 |  |  | 3.3 | - | - | - | Demand Factors:
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 7 | 8 | 3.3 |  |  | - | - | - | Ltg: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 9 | 10 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recept(<10kVA): | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 11 | 12 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Recept(>10kVA): | 0.5
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 13 | 14 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Motor: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 15 | 16 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Lg Motor: | 1.25
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 17 | 18 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE | Equip: | 1
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 19 | 20 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 21 | 22 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
SPARE |  |  |  | 20 | 1 | 23 | 24 |  |  |  | 20 | 1 | SPARE
| 1.1 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 3.3 | 3.3
| Total Load on Phase A: | 4.5 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 3.8 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: | 14.1 |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 3.3 |  | KVA |  |  |  |  | 39.1667 |  | A

## EXTRA (7)
Voltage: | [7 empty] | Feeder:
(#, size wire & conduit)
Description | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles |  |  | LOAD (KVA) |  |  | Brk. Trip (A) | Poles | Description
| A | B | C |  |  | Ckt. # |  | A | B | C
[6 empty] | 1 | 2
[6 empty] | 3 | 4
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 7 | 8
[6 empty] | 9 | 10
[6 empty] | 11 | 12
[6 empty] | 13 | 14
[6 empty] | 15 | 16
[6 empty] | 17 | 18
[6 empty] | 19 | 20
[6 empty] | 21 | 22
[6 empty] | 23 | 24
[6 empty] | 25 | 26
[6 empty] | 27 | 28
[6 empty] | 29 | 30
[6 empty] | 31 | 32
[6 empty] | 33 | 34
[6 empty] | 35 | 36
[6 empty] | 37 | 38
[6 empty] | 39 | 40
[6 empty] | 41 | 42
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total Load on Phase A: | 0 |  | KVA
| Total Load on Phase B: | 0 |  | KVA |  |  |  | Total Load on Panel: |  |  | kVA Demand
| Total Load on Phase C: | 0 |  | KVA | [6 empty] | A